安徽商贸职业技术学院电动汽车智能充电桩建设及经营权采购方案

一、项目概况

1.我校占地面积44.92万平方米，校舍建筑面积约28.02万平方米，设有7个二级学院及2个教学单位，现有在职教职工600余人。我校电动汽车保有量约为40辆。

2.本次招标智能充电桩改造的项目地点及安装数量：

| 安装地点 | 所需设备 | 安装数量 |
| --- | --- | --- |
| 学生宿舍10—11号之间道路 | 汽车智能充电桩（单枪） | 15台 |

二、项目说明

为合理使用能源，节约能耗，方便教职员工电动汽车充电，我校电动汽车智能充电桩建设及经营权项目将采用公开招标的方式，选择优质社会企业组织实施。学校只提供场地、电源，不作任何投资，全部项目内容由中标企业全额投资建设，同时负责合同期内的电、人工、管理、维护、改造等费用，并依据合同承担风险和享有收益，合同期结束后所有前期投入的设备都完整交付给招标方。学校只收取基本电费，电费单价约为0.58元/度。

三、智能充电桩建设要求

（一）智能充电桩指标要求

| 最大输出功率 | 单枪7 KW |
| --- | --- |
| 输入电压范围 | 单相AC 220V±20% |
| 输出电压范围 | AC220V±20% |
| 防护等级 | IP54 |
| 充电接口标准 | 国家标准GB/T20234‐2015要求 |
| 通讯方式 | 4G模块 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 适用环境 | 户外 |
| 消费方式 | 扫码/刷卡 |
| 充电枪线 | 不少于3.5米 |

（二）智能充电桩基本设备性能

1、主要用于电动汽车交流充电。产品由主控单元、人机交互、交流配电、输出控制、机箱等部分组成，使用操作简便，有相应的控制、计费和通信等功能，整机工业级户外设计，性能优异，可在户外安全地运营维护。

2、性能特点

（1）产品经过各种电气类、环境类等测试。如介电强度、冲击耐压、电磁兼容性、高低温循环、温升、交变湿热、IP54防水防尘等。

（2）产品设计符合国家标准。产品工业级户外设计，针对户外严苛环境做出多处优化。

（3）交流输入配置漏电保护开关、具备漏电保护、过压、欠压、过流和短路保护功能。

（4）充电具有收费和免费两种：其中收费模式为微信、支付宝扫码；免费模式分为即插即充和刷卡免费两种。刷卡充电具有电卡绑定充电端口的功能。

（5）扫码充电具有充满自停和按金额充电。

（6）配置液晶显示屏，充电过程中实时显示充电方式、电压、电流、时间、电量及费用等信息。

（7）可设置最大充电时长，默认为24小时。小电流自动停止功能，默认为8分钟连续小于0.5A则停止充电。

（8）充电桩具备对外通信功能，标配为4G模块，可选配以太网模块将桩体各信息上传后台监控系统，也可接收并执行后台监控系统的控制命令。

（9）充电桩具有急停按钮开关，能快速切断输出电源。停电计费自动终止，来电恢复充电，余额自动返还。

（10）后台功能具备以下特点：

①订单结算后“秒”退余额，符合目前主流支付习惯，更易为客户接受；

②手机上可以实时查看当前充电电压、电流、电量、收费等信息；

③后台可以对充电桩进行管控，查看充电桩各类信息（包括本地刷卡记录），并支持文件导出，方便核对。

（三）智能充电桩设备安全性要求

安全防护：急停保护、过/欠压保护、短路保护、过流保护、漏电保护、防雷保护、电磁防护、过充保护、过功率保护、恢复保护。

（四）智能充电桩安装要求

1、安装条件

（1）桩体安装四周须满足不小于1米的操作空间；

（2）充电桩必须安装在坚固地面或水泥基座或墙面上；

（3）安装垂直倾斜度不超过5%。

2、桩体安装

（1）立式充电桩应先按要求打好基建底座，基础施工地应选周围地势最高点，底平面应向集水坑略有倾斜，以防积水受损，且安装面负重不得小于1000Kg/平方米；

（2）将桩体放在坚固安装面上，用膨胀螺丝打紧锁死；

（3）安装表面应保证平整；

（4）充电桩需要有可靠的接地连接，接地电阻必须≤4Ω。

3、充电桩安装及线路敷设过程中对招标方的地面、道路、墙体等各类设施设备造成变动或损坏的必须在安装完成验收前原样恢复。

4、水泥路面下管网铺设必须使用镀锌钢管做套管，且相关强电安装需遵守户外强电安装的规范和标准。

8、电器设备进场安装前须经主管部门核验，确认其质量后方可进场施工。

四、运行维护

根据需要对柜体进行清洁，定期检查接线端子、接线电缆、接触器、继电器、切换开关、保险是否积尘和污垢过多。并且每年需检查接线端子、接线电缆是否绝缘及坚固，检测接触器、继电器接点及动作，保险的接触力，定期检查各风扇的功能：检查风机是否存在异常噪音，风扇是否存在裂痕，风扇运行无振动，转动平稳。定期检查各开关的功能：线路中的开关、接触器等开关器件定期检查其功能，查看是否存在损坏或者金属锈蚀定期检查急停功能：查看通过急停开关是否正常，和各模块的控制功能及状态切换，以免由此隐患造成故障。

五、施工要求

1.施工过程中发生安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方各类设备设施造成损失，否则按原价赔偿。

2.不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

3.安装施工方案（含电气线路）必须书面报校方审批后方可实施。

4.中标方必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，建筑施工垃圾必须运出校园之外，由中标方负责运送处理，中标单位在拆除、垃圾清运及材料进场、施工中不得损坏招标单位的各类设施设备，否则必须及时无条件的维护及复原。

5.施工物资由中标方自行负责，如有丢失或损坏，招标方概不负责。

6.施工过程中发生安全事故由中标方承担完全责任，招标方不承担任何责任。中标方不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。

六、管理与服务要求

1、合作年限。本项目合同有效期为3+2年（招标方与中标单位签订3年服务合同，前3年服务质量满足招标单位需求，且设备未发生任何事故的条件下，续签2年）。

2、用电费用实收。中标方充电桩需安装电表计量，安装及相关设备费用由中标方承担，每季度按实际用电量向学校缴纳用电费用。缴纳电费标准：0.59元/每度。

3、智能充电桩的收费采取按实收取的方式，以中标价为收费标准，缴费多余部分实时返还至使用人的微信或支付宝账户。

4、中标方就该项目必须配备专门人员进行管理，实现 7*24 及时响应，解决相关问题。智能充电桩的维护检修每季度至少进行一次，并做巡检维护记录，交给主管部门留档。

5、中标方经营期间需做好充电桩安全提示、专属区域划线，防止其他车辆违停影响充电桩的正常使用。

6、项目施工前，中标方需提供项目施工方案和经营管理服务方案，经校方审核同意后，方可分别进行施工和投入运营。

7、智能充电桩的使用说明、收费标准、退费规定、咨询报修电话等必须醒目设置在主要使用区域，并保证各类标牌坚固耐用、美观大方。对标牌进行定期检查，防止因污损、破坏等原因影响正常的使用。

8、非智能充电桩相关配套设施的问题影响正常使用的（如地面漏水、损坏、管线被第三方破坏等），中标单位必须及时通过书面形式向主管部门报告，积极配合校方完成维护维修。

*9、服务期内中标方提供的充电桩枪口型号，要满足招标方所有教职工电动汽车的充电需求。（提供承诺函）

*10、中标单位所提供的充电桩必须购买保险，明确保险理赔金额，并承诺在所有的服务期内按第一年投保金额续保。（提供有效期内的设备投保证明和承诺函）

*11、拟投入的充电桩出厂证明、检测报告及质量合格证书等；

*12、电线电缆要求采用国标阻燃标准，供电线路铺设按学校指定位置和规范要求接电、铺设（含接线柜、电气开关、计量表具、电缆等及辅材）。（提供相关产品的型号、出厂证明、检测报告及质量合格证书等）

*13、电表由中标方按照招标方要求安装智能远程表具，电表安装及管理能通过物联网进行精确控制和计量，并能与招标单位的能源管理平台进行无缝对接，保障数据能够同步及监控。（提供承诺函）

七、合同年限及收费

1.合作年限

合作年限为3+2年，合同期满后，不再续签。

2.缴纳电费标准：每度电按照招标方用电实际价格支付。

3.签订合同时，中标方必须向招标方交纳服务质量保证金5000元，合同到期后，且中标方无违反约定时无息退还。

4.招标方只提供合适的电源接口，具体接电工作及所需材料、人工由中标方自行完成，接电时须通知招标方管理人员到场方可动工。

5.工期要求：合同签订后20个日历天。

评标办法

商务标评审内容及标准（40分）

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 报价为按每小时收费进行报价,报价不得高于1元/度，否则按废标处理。 评标基准价：评标价最低的为评标基准价。 投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分30分。其他供应商的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×100%×30；（保留小数点后两位，第三位四舍五入） |
| 投标人经营业绩及良好以上的评价 | 10 | 近三年（2019 -2022年）签订的国内电动汽车充电桩类经营服务项目业绩（合同经营服务期不得少于3年），需同时提供合同及对应的甲方良好以上的评价意见（评价意见盖学校或学校主管部门章均可），每提供一套得2分（一份合同对应一个业绩，一份以上同一单位合同视同为一个业绩，提供合同复印件加盖投标人公章），最高得10分。 注：合同及良好以上评价意见的原件须随投标文件一同在开标现场递交。 |

技术标评审内容及标准（60分）

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | 24 | 投标产品及控制设备技术指标、配置要求，每满足一项的得2分，不能满足不得分，最高得分为24分，需要提供相关证明件并加盖印章。 （1）充电桩经过各种电气类、环境类等测试。如介电强度、冲击耐压、电磁兼容性、高低温循环、温升、交变湿热、IP54防水防尘等。 （2）充电桩设计符合国家标准。产品工业级户外设计，针对户外严苛环境做出多处优化。 （3）交流输入配置漏电保护开关、具备漏电保护、过压、欠压、过流和短路保护功能。 （4）充电具有收费和免费两种：其中收费模式为微信、支付宝扫码；免费模式分为即插即充和刷卡免费两种。刷卡充电具有电卡绑定充电端口的功能。 （5）扫码充电具有充满自停和按金额充电。 （6）配置液晶显示屏，充电过程中实时显示充电方式、电压、电流、时间、电量及费用等信息。 （7）可设置最大充电时长，默认为24小时。小电流自动停止功能，默认为8分钟连续小于0.5A则停止充电。 （8）充电桩具备对外通信功能，标配为4G模块，可选配以太网模块将桩体各信息上传后台监控系统，也可接收并执行后台监控系统的控制命令。 （9）充电桩具有急停按钮开关，能快速切断输出电源。停电计费自动终止，来电恢复充电，余额自动返还。 后台功能具备以下特点： （10）订单结算后“秒”退余额，符合目前主流支付习惯，更易为客户接受； （11）手机上可以实时查看当前充电电压、电流、电量、收费等信息； （12）后台可以对充电桩进行管控，查看充电桩各类信息（包括本地刷卡记录），并支持文件导出，方便核对。 |
| 智能充电桩系统设计方案 | 10 | 对充电桩、接线柜、电气开关、计量表具、电缆等及辅材等，切合招标方实际，有针对性地说明在施工安装中的（1）详细做法；（2）重点环节。优秀的得8～10分；良好的得5～7分；一般的得1～4分；差的不得分。 |
| 项目施工方案 | 10 | 提供施工组织机构、施工方案、施工管理、施工工期计划、施工材料清单、施工保障措施、施工质量保证、安全性考虑等。评委根据项目施工方案的优劣综合打分，优秀的得8～10分；良好的得5～7分；一般的得1～4分；差的不得分。 |
| 售后服务方案 | 10 | 根据各投标人售后服务的机构设置的便捷性、售后服务人员配置、响应时间、维修时间、备用设备提供等，由评委对方案合理性、全面性、科学性、针对性进行详细评审。结果优秀的得8～10分；良好的得5～7分；一般的得1～4分；差的不得分。 |
| 产品保险 | 6分 | 设备厂家或投标人提供应答产品的责任保险，根据产品责任险保额评分： 保额6000万元及以上，得6分； 4000万元≤保额＜6000万元，得4分； 2000万元≤保额＜4000万元，得2分； 保额在2000万元以下不得分。 |